## Лист1
Приложение N 5 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения
Максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных ливневых систем водоотведения, а также централизованных комбинированных систем водоотведения (применительно к сбросу в ливневые системы водоотведения)
Наименование вещества (показателя) | Единица измерения | Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод) | Группа | Коэффициент воздействия загрязняющего вещества или показателя свойств сточных вод на централизованные системы водоотведения | Отношение ФКi <1> к ДКi <2>или значение показателя, при котором превышение является грубым
Взвешенные вещества | мг/л | 300 | 1 | 0,7 <7> | 3
БПК5 | мг/л | 30 | 1 | 0,7 <7> | 3
Азот аммонийный | мг/л | 2 | 1 | 0,7 <7> | 3
Нефтепродукты | мг/л | 8 | 2 | 1 | 3
Сульфиды | мг/л | 1,5 <5> | 3 | 2 | 2
Сульфаты | мг/л | 500 <5> | 3 | 2 | 2
Хлориды | мг/л | 1000 <5> | 3 | 2 | 2
Водородный показатель (pH) | единиц | 6 - 9 <5> | _ | 1 (при 5,5 < pH < 6 и 9 < pH < 10), 2 (при 10 ≤ pH < 11), 3 (при 5 < pH ≤ 5,5 и 11≤ pH ≤ 12), 5 (при 4,5 ≤ pH ≤ 5) | значения показателя менее 5 и более 11
Температура | °C | +40 <5> | _ | 0,5 (+40 < ФК < +50), 1 (+50 ≤ ФК < +60), 2 (+60 ≤ ФК < +70), 3 (+70 ≤ ФК < +80) | значение показателя +60 и более